河南省胸科医院

3号楼变频螺杆式冷水空调机组及附属装置

采购安装项目

公开议价文件

项目编号：HNSXKYYZBB-YN-2026-029

采购人：河南省胸科医院

2026年4月

第一章  公开议价公告

河南省胸科医院3号楼变频螺杆式冷水空调机组及附属装置采购安装项目 公开议价公告

一、项目名称：

河南省胸科医院3号楼变频螺杆式冷水空调机组及附属装置采购安装项目。

二、项目范围及内容：

3号楼变频螺杆式冷水空调机组及附属装置采购安装。

三、项目预算：

人民币48万元。

四、供应商资格要求：

（一）供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询，重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询，政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。

2、具备国家建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（四）本项目不接受联合体参与。

五、获取公开议价文件

（一）时间：2026年4月15日至2026年4月17日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

（二）地点和方式：河南省胸科医院官网议价公告末尾处自行下载，同时将资料清单（见公告末尾）纸质版加盖公章，扫描PDF版发至邮箱zbb65662712@163.com。

六、公开议价的时间及地点另行通知。

七、发布公告的媒介

本次公开议价公告在河南省胸科医院官网发布。

八、联系事项

联系地址：河南省胸科医院招标办公室（郑州市纬五路一号）

邮    编：450008

联系人：李老师

联系电话：0371-65662712

邮箱：zbb65662712@163.com

九、监督部门及电话：河南省胸科医院监察室65662810、65662967

资料清单

议价文件

- 项目资料表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：河南省胸科医院 联系人：李老师 联系电话：0371-65662712 地址：郑州市金水区纬五路一号 |
| 2★ | 响应文件份数： 纸质文件一正二副(胶装、带封皮),U盘拷贝电子版（带红章） 一份 （PDF格式）。 温馨提示： 电子扫描版响应文件命名方式为： 项目名称 + 公司名称全称 + “响应文件” 例：氩气工作站-河南XXX有限公司-响应文件 纸质响应文件可在书脊上标明项目名称、供应商 单位名称。 |
| 3★ | 公开议价时间：议价时间另行通知（关注邮箱及官网公告） 公开议价地点：河南省胸科医院科研教学楼1楼会议室 |

- 采购需求

一、技术要求

1．项目概况：

本项目为3号楼原空调机房水源热泵机组设备老化、制冷衰减、冷却水井塌陷报废，设备已无法使用，现采购一套制冷量不小于700KW的变频螺杆式冷水空调机组及附属装置解决3号楼及7号楼11楼过渡阶段制冷问题，并对站房内配套管路进行优化调整。机房内水、电管路优化由各供应商自行勘察，所有参与投标的供应商均视为已现场勘察并了解项目建设和使用情况。

2.采购范围：

1、 河南省胸科医院3号楼中央空调机房内变频螺杆式冷水空调机组及附属装置采购安装项目，包含中央空调机房范围内变频螺杆式冷水机组及附属装置（冷却塔、冷水循环泵、冷却水循环泵等)的采购安装调试，及站房内配套管路优化调整并于原外网对接.原有设备拆除等工作

2、包含机房系统的设计优化，主要施工范围包含机房内冷源主机、冷水系统、温水系统、冷却水系统、水泵、阀门、控制系统以及屋顶冷却塔、冷却塔至机房设备之间冷却水管、设备电线电缆、辅机设备、控制系统的采购、安装、调试工作。

3、所有设备的控制柜、电源、电缆的采购、施工及所有机房内电源柜、控制柜、操控台的采购、安装、调试。所有控制柜、电源柜之间电缆的采购、安装、调试工作。冷却塔基础由供应商负责设计，费用包含在投标总价中。

4、本项目需对机房内所有设备、管道优化设计完成后，经采购人审核通过，方可进行整体机房的安装工作。

5、负责施工现场成品保护、施工垃圾清理及交付使用前的保洁清理工作。

6、供应商严格按照需方审核通过并签字的施工图纸进行施工，在施工过程中接受采购人监督管理。

图纸设计过程中，应充分考量机房内各设备的后勤保养、维护及维修需求，确保设计方案能够便于设备的日常维护保养以及后续维修工作的开展。

7.变频螺杆冷水空调机组及附属装置设备清单

| 序号 | 设备名称 |  | 设备型号及参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频水冷螺杆冷水机组 |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 附 属 装 置 | 冷却水循环水泵 |  | 2 | 台 |
|  |  | 冷冻水循环水泵 |  | 2 | 台 |
|  |  | 配电柜（变频柜） |  | 1 | 台 |
| 3 | 施工安装 |  | 机房水电管路优化设计、拆除、安装及水电管道、辅料，新、旧设备的拆装等 | 1 | 项 |

备注：以上报价均包含税费、运费等一切费用

3.变频螺杆式冷水机组技术参数：

随投标文件一起提交制造商对外公开发布的《产品选型设计手册》，以所提供的产品选型设计手册为准。

1. 变频螺杆式冷水机组

①机组要求制冷量≥700kw，总装机容量需满足7000㎡病房用房峰值负荷及部分负荷需求。所投设备必须为成熟、先进、稳定产品，不接受试验机，所投产品应与最新样本对应；必须为一套完整的设备，能实现投标要求的所有功能。

②能效标准要求达到国标一级能效标准（COP≥6.4或IPLV≥8.5），提供中国能效标识网备案截图。

③制冷剂采用环保冷媒，优先选用R134a或R513A或R1233zd，要求已初次充灌冷媒和润滑油，现场不需需方另购。

④机组压缩机采用变频螺杆式压缩机，变频驱动，机载变频器，实现机组变频启动及变频运行，达到25~100%范围内无级调节。

⑤机组蒸发器应采用满液式布置结构，冷凝器采用壳管式布置结构。机组的蒸发器和冷凝器严格按照国家压力容器规范设计和制造，需要提供压力容器设计及制造资质证书；蒸发器和冷凝器中的换热管与管板采用双槽管板胀接，结合紧密，降低泄露几率；蒸发器、冷凝器内换热管采用紫铜管，制造和材料应符合NB/T47012-2010的规定。换热管与管板之间采用双槽管孔板制造。

⑥机组设计寿命不少于20年，连续稳定运行时间不少于8000小时。

⑦须提供启动柜和控制柜，启动柜和控制柜的所有元件在工厂完成接线和功能测试。

⑧机组具有高低压、排气温度、过流、过载、喘振保护、电压电流超限防护、压缩机排气温度、压缩机轴承温度、蒸发器冷凝器防冻保护、低排气过热度等多重保护等。

⑨控制功能集成智能控制系统，机组须提供RS485通讯接口，并开放MODBUS-RTU通讯协议终身开放，可与上位机或BAS系统进行数据交换，实现远程操作、维护和管理；支持远程监控、故障诊断、能效分析及自动启停。

2. 配套水泵技术参数：

- ①冷冻水泵流量：≥138m³/h，扬程：≥37.5m，功率：22kw，机载变频启动，

②冷却水泵流量≥200m³/h，扬程≥20m，功率：15kw，机载变频启动，

3．冷却塔技术参数

①冷却塔处理量≥240m³/h，功率：7.5kw，低噪音设计,机载变频启动。

②进出水温度:37℃/32℃外部环境湿球温度28℃

③热力性能要求:按水温降对比法求出的实测冷却能力与设计冷，能力的百分比不得小于100%;

④材质要求：方形刚性桁架结构，壳体采用优质玻璃钢、PVC或镀锌钢制作，下部水槽采用全玻璃纤维毡质玻璃钢。桁架、支架、槽钢、角钢、爬梯、连接螺栓及其它金属材料均为热镀锌型;

⑤电机:采用合资或以上品牌，电机绝缘等级F级，IP55防护;采用皮带传动,带轮须经特殊防锈处理，经久耐用。皮带采用进口联组带。

⑥飘水率:<0.01%

⑦噪声:运转声音测定距离10m时;≤65dB(A)

⑧塔内填料采用冷却效率高、通风阻力小、抗弯折的阻燃材料，材质为	100%纯生料PVC，不接受再生料，其阻燃等级达到难燃B1级。填料安装方式为悬挂式，其收水器为填料一体成型以求减少部件，每平方米承力≥294KN，填料片不允许出现穿孔、破裂,清洗维护简便易行;为减少进风阻力要求不加百叶;

⑨配水系统；布水器应布水均匀，冷却水应均匀的布洒在填料顶部，并且布水器应有防异物装置，不易堵塞，清理维护方便;补水、溢流、排污、集水槽装置冷却塔应设自动、手动补水装置，并留有溢流及排污口。补水器采用浮球式，球、阀体不锈钢材质，其动作应严密灵活，并设有缺水(低水位)、溢流保护装置，当出现故障时，给主机发出故障信号，待故障排除后主机方可正常工作。

⑩电源:380V/50HZ

4. 系统集成要求

①提供机房群控系统，实现冷冻站设备联动控制，优化系统运行效率。

②机房内改造水路管道需满足承压≥1.6MPa，安装后进行压力测试及水质处理。

③电气系统：配套配电柜、控制柜及线缆，符合GB 50054电气安全规范。

④管道与阀门耐腐蚀材质，保温层厚度≥30mm，符合GB/T 17791标准。

5.其他要求

水泵及机房内安装所需附属设备及部分管道由供应商进行优化设计及安装，并提供相关图纸资料。由供应商结合所投标螺杆机技术特性自行配置，并对后期运行性能承担责任，投标时须出具配置清单及配置设备参数表。如后期运行过程中不能满足使用要求，供应商无条件更换。

验收标准：

- 机组满负荷运行测试：COP与IPLV值不低于投标承诺值。

- 系统连续72小时无故障运行，控温精度±0.5℃。

- 提供完整技术资料及国家认可的第三方检测报告。

—本机组质保期为设备安装验收合格之日起不少于 2 年。产品在保证期内的质量问题均由供应商免费修理或更换；

—机组应由制造商售后人员直接提供服务，不得转交任何第三方服务；

—供应商应对采购方操作人员提供机组操作培训及定期保养培训。

- 设备拆除/安装过程需符合环保要求，废弃物由供应商负责合规处理。

- 施工期间需设置安全警示标志，确保现场零事故。

6.业绩要求：提供近3年同类项目业绩证明

二、商务要求

1、基本资格：

具备国家建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

- 交付周期：合同签订后30日内完成设备安装、调试及人员培训。

- 质保期：2年

4、付款方式：

- 主设备及其附属设施安装、调试完成，稳定运行30天无故障，并经采购人验收合格后支付至合同总价的95％，供应商在接收货款前，应向采购人开具正规发票。余下的5%货款于验收合格2年后，依据议价文件，所承诺的优惠条件、售后服务计划、培训计划等执行到位后，按规定程序办理支付手续，一次性付清。

5、售后服务： 提供7×24小时应急响应服务，故障响应时间≤2小时。

第四章  响应文件格式

封面格式

（项目名称）

响  应 文 件

编号：

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年         月

第一部分资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(供应商全名)的在下面签字的 　　　　　(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为         （项目编号）的（项目名称）的响应及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务,其法律后果由我方承担。

委托代理人无转委托权。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证复印件（正反面）

委托代理人身份证（正反面）

供应商（盖章）：

法定代表人（个人签字或盖章）：

委托代理人（个人签字）：

日  期：      年      月      日

二、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件

三、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供下列资料之一作为财务状况证明资料：

- 2024或2025年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告；

- 基本开户银行出具的有效资信证明。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

河南省胸科医院：

我方在此声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1、附最近一年任意一个月的缴纳税收的凭据；

1）纳税证明须提供缴费银行单据或税务机关出具的证明作为证明材料；

2）供应商近半年零缴税，须提供近半年税务系统中纳税申报截图信息作为证明材料，其中：成立时间不满半年的企业，零缴税仅须提供成立以来税务系统纳税申报截图；

3）成立时间未超过 1 个月的一般纳税人，或者未达到季报周期的小规模纳税人，提供合理说明；

4）供应商依法免税，应提供依法免税的相应证明文件。

2、附最近一年任意一个月的缴纳社会保险的凭据；

供应商不需要缴纳社保的，需提供能够有效证明其属于国家允许不缴纳社保的相关证明文件。

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

河南省胸科医院：

我方在此声明，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 资格

具备国家建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质

八、信用记录

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询，重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询，政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。

九、无关联关系声明

河南省胸科医院：

我单位承诺：我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。”的情况。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

第二部分商务、技术文件

一、报价一览表

项目名称：

金额单位：元

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 品牌 |  |
| 规格型号 |  |
| 数量 |  |
| 产地 |  |
| 交付周期 | 合同签订后30日内完成设备安装、调试及人员培训 |
| 质量标准 | 符合国家合格标准 |
| 质保期 | 年 |
| 其他声明 |  |

注：1、总报价超过项目预算金额按无效响应处理。

2、总报价为报价人所报出的本项目全部价格之和，报价币种为人民币，总报价中已包含税收，设备及安装工程为交钥匙价格，我院不负责运输、装卸、安装调试及其他设备正式验收交付前的伴随发生费用。

3、报价人所报货物中如涉及专利，专利费报价人须单列，并承诺所报价项目如成功所涉及专利不会给采购人带来任何经济纠纷。

4、上述表中如涉及英文，均应配备相应的中文翻译。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

### 二、报价明细表

2.1 分项报价表

金额单位：元

| 序号 | 设备名称 |  | 设备型号、品牌、产地、制造商名称及参数 （至少包含设备型号及参数） | 数量 | 单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频水冷螺杆冷水机组 |  |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 附 属 装 置 | 冷却水循环水泵 |  | 2 | 台 |  |
|  |  | 冷冻水循环水泵 |  | 2 | 台 |  |
|  |  | 配电柜（变频柜） |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 施工安装 |  | 机房水电管路优化设计、拆除、安装及水电管道、辅料，新、旧设备的拆装等 | 1 | 项 |  |
| 总报价 （大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

2.2 备件、专用工具和消耗品价格表

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 产地 | 制造商 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对上述内容进行如实填报，不得有虚报或者瞒报现象。

2、若没有备品备件或耗材，可在此表中写无或不提供此表。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

三、供应商承诺函

- 3.1 响应承诺函

致河南省胸科医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据议价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据本项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目议价文件中规定的实质性要求，如对议价文件有异议，已经在响应截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对议价文件有异议的同时又参加响应以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控

股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体响应。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目议价过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合议价文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照议价文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于成交人的原因未能按照议价文件的规定交纳履约保证金；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（七）供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 3.2 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

3.3 不参与围标串标承诺书

致        河南省胸科医院        :

我单位自愿参加    项目名称    投标活动，严格遵守相关法律法规，依法诚信经营。我单位郑重承诺:

- （一）我单位及参与本项目的相关人员遵循诚实守信的原则，依法依规参加本项目投标活动;

- （二）我单位不存在围标、串标、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的行为，否则，承担相应法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

供应商:                (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人:                (签字或盖章)

年        月        日

四、采购需求偏离表

## 4.1 技术要求偏离表

| 序号 （议价文件中技术要求条款号） | 技术要求 |  | ## 对议价文件偏离（正偏离、负偏离、无偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 议价文件 | 响应文件 |  |  |
| 条款1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 条款2 |  |  |  |  |
| 条款3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：请根据“第三章 采购需求”部分里的“技术要求”中的条款号， 逐 条 响 应 议价文件中的技术要求。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附技术证明材料

## 4.2 商务要求偏离表

| 序号 （议价文件中商务要求条款号） | 商务要求 |  | ## 对议价文件偏离（正偏离、负偏离、无偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 议价文件 | 响应文件 |  |  |
| 条款1 |  |  |  |  |
| 条款2 |  |  |  |  |
| 条款3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：商务要求为采购文件中的实质性要求， 有一条负偏离，则视为无效响应。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- |

注：后附近3年业绩证明材料（完整清晰的合同扫描件或复印件）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附合同等相关证明材料

六、供货实施计划

七、售后服务方案

八、培训计划

九、优惠承诺

  - 十、供应商认为需要提供其他资料